淮南市电线电缆产品质量市级监督抽查实施细则

（2025版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

生产领域在企业产品代销存储库中抽取；流通领域在商店抽取。每批样品取30m×2份，一份作为检验样品，一份作为备用样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

2、检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |
| 5 | 标志 | GB/T 5023.1-2008 |
| 6 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 7 | 70℃绝缘电阻 | GB/T 5023.2-2008 |
| 8 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 10 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |
| 12 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |
| 13 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1、依据标准

GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分：软电缆（软线）》

JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分：连接用软电线和软电缆》

JB/T 8734.4-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第4部分：安装用电线》

JB/T 8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第5部GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由淮南市市场监督管理局管理。